#### РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

инженерных систем объектов недвижимости.

| № п/п | Наименование инженерных систем | Периодичность обслуживания | Обоснование выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Автоматика пожарных насосов: проверка работоспособности пожарных насосов внешний осмотр и проверка состояния щита автоматики проверка работы задвижки с электроприводом | 1 раз в месяц 1 раз в квартал 2 раза в год | Руководство по эксплуатации станции (щита автоматики) управления пожарными насосами; Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). |
| 9 | Автоматика систем теплоснабжения в тепловых пунктах объектов: система ГВС система отопления система АВР | 1 раз в месяц 1 раз в месяц в отопительный период (сентябрь-апрель) 1 раз в квартал | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), утвержденные Приказом Минэнерго России №115 от 24.03.2003 года. (п. 9.3.22). |
| 10 | Профилактический ремонт систем отопления, водоснабжения и оборудования тепловых пунктов при подготовке объектов недвижимости к зимней эксплуатации. | 1 раз в год | Норматив по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2004/01) – регламент подготовки к зимней эксплуатации (приложения № 1,2), утвержден постановлением Правительства Москвы от 27 апреля 2004 г. № 284-ПП. Пункты 11.1-11.6 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России 24.03.2003 г. Уведомления ОАО «МОЭК» о мерах по подготовке к отопительному сезону и о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей, выдаваемые районами эксплуатации. |
| 12 | Испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок, устранение выявленных дефектов по результатам испытаний на объектах недвижимости. | 1 раз в год | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 2003 год; - Раздел 1 - п. 2 и 3 подпункта 1.1.13 главы 1.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 (в редакции 2007 года): - глава 1.2. - п.п. 1.2.1, п.п. 1.2.2; - глава 1.6. -п.п. 1.6.1, п.п. 1.6.2, п.п. 1.6.3, п.п. 1.6.5, п.п. 1.6.6; - глава 1.7.-п.п. 1.7.1, п.п. 1.7.2, п.п. 1.7.17; - глава 3.6.-п.п. 3.6.1; п.п. 3.6.2; п.п. 3.6.3; п.п. 3.6.4; приложение 3 - п.п. 6.2, пункты 2 и 3 п.п. 23.1; п.п. 26.1, пункт 2 п.п. 26.4 (таб. 36), п.п. 28.1 (таб. 37), п.п. 28.4, п.п. 28.5, п.п. 28.7. |
| 13 | Испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок, устранение выявленных дефектов по результатам испытаний на объектах недвижимости. | 1 раз в 3 года | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 2003 год; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 (в редакции 2007 года): - глава 1.2. - п.п. 1.2.1, п.п. 1.2.2; - глава 1.6. -п.п. 1.6.1, п.п. 1.6.2, п.п. 1.6.3, п.п. 1.6.5, п.п. 1.6.6; - глава 1.7.-п.п. 1.7.1, п.п. 1.7.2, п.п. 1.7.17; - глава 3.6.-п.п. 3.6.1; п.п. 3.6.2; п.п. 3.6.3; п.п. 3.6.4; приложение 3 - п.п. 6.2, пункты 2 и 3 п.п. 23.1; п.п. 26.1, пункт 2 п.п. 26.4 (таб. 36), п.п. 28.1 (таб. 37), п.п. 28.4, п.п. 28.5, п.п. 28.7. |
| 14 | Звуковые-переговорные устройства (домофон) | 1 раз в квартал, в т.ч. кабельные сети – 1 раз в год | Инструкция по организации технической эксплуатации технических средств охраны на объектах, охраняемых подразделениями милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел РФ (приложение к Приказу МВД России от 16.11.2006 г. №937), Инструкции производителей оборудования. |
| 18 | Система ДУиППА: По Регламенту № 1 По Регламенту № 2 - комплексная проверка работоспособности системы в автоматическом режиме | 1 раз в месяц, в т.ч. распределительные коробки, боксы и кабельные сети – 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | Положение о техническом обслуживании технических средств противодымной защиты и пожарной сигнализации в жилых и административных зданиях и общежитиях повышенной этажности, утвержденное Правительством г. Москвы 21.06.1999 г. Руководство по эксплуатации заводов-изготовителей. |
| 19 | Лифтовое оборудование | Определяется Порядком №19 | Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, утвержденное приказом Госстроя РФ № 158 от 30.06.99г., Руководства по эксплуатации заводов –изготовителей. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ). |
| 20 | Системы контроля и управления доступом (СКУД), автоматические ворота и двери: - автоматические шлагбаумы, ворота, двери; - калитки; - автоматические рабочие места, контролеры, автомобильные считыватели, слаботочные сети | 1 раз в 6 месяцев 1 раз в квартал 1 раз в год | Инструкция по организации технической эксплуатации технических средств охраны на объектах, охраняемых подразделениями милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел РФ (приложение к Приказу МВД России от 16.11.2006 г.№ 937). |
| 22 | Системы коллективного приема эфирного телевидения | 1 раз в месяц | «Временные правила технической эксплуатации крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ) в г. Москве». Утверждены Министерством связи СССР 27.01.1988г. |
| 23 | Системы коллективного приема цифрового спутникового телевидения | 1 раз в квартал | «Временные правила технической эксплуатации крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ) в г. Москве». Утверждены Министерством связи СССР 27.01.1988г. |